## Spafall_DS
Spannungsfallberechnung bei Dreiphasenstrom (Drehstrom)
Drehstrom - Leistung bekannt |  |  |  | Drehstrom - Strom bekannt
Kabellänge (einfach) | 40 | m |  | Kabellänge (einfach) | 100 | m
Leiterquerschnitt | 2.5 | mm² |  | Leiterquerschnitt | 16 | mm²
Quellenspannung | 400 | V |  | Spannung | 400 | V
Verbraucherleistung | 130 | W |  | Strom | 0.188 | A
cos phi | 1 |  |  | cos phi | 1
Leiterwiderstand R | 0.29715 | Ohm |  | 1
Leiterreaktanz XL | 0 | Ohm
Leiterimpedanz Z | 0.29715 | Ohm
Leitermaterial
Temperatur | 30 | °C
Cu = 1; Al= 2 | 1 | (Cu) |  | Cu = 1; Al= 2 | 1 | (Cu)
El. Leitfähigkeit | 57 | m/ Ohm x mm² |  | El. Leitfähigkeit | 57 | m/ Ohm x mm²
Ergebnisse |  |  |  | Ergebnisse
Strom | 0.18786 | A |  | Leistung (el.) | 130.096 | W
|  |  |  | Leistung (mech.) | 100 | W
|  |  |  | Wirkungsgrad | 76.8663 | %
Spannungsfall | 0.091228 | V |  | Spannungsfall | 0.035662 | V
in % | 0.022807 | % |  | in % | 0.0089156 | %
in % | 0.025772 | % |  | in % | 0.010075 | %
Erklärung: | 125 |  | Eingabefeld (hier Werte eintragen)
| 33 |  | Rechenfeld (Anz. v. Werten bzw. Zwischenergebn.
| 54.1908 |  | Ergebnisfeld
Note on B7: Länge von der Quelle zum Verbraucher.
Note on B8: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on I7: Länge von der Quelle zum Verbraucher.
Note on I8: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on B14: Nur Kupferkabel
Note on I32: Entsprechend Tabelle 2 - DIN VDE0100-520 Bbl2
Note on I31: Entsprechend Standard- Formel
Note on B31: Entsprechend Standard- Formel
Note on B32: Entsprechend Tabelle 2 - DIN VDE0100-520 Bbl2

## Spafall_WS_GS
Spannungsfallberechnung bei Wechsel- oder Gleichstrom
Wechsel- /Gleichstrom - Leistung bekannt |  |  |  | Wechsel- /Gleichstrom - Strom bekannt
Kabellänge (einfach) | 40 | m |  | Kabellänge (einfach) | 650 | m
Drahtdurchmesser | 5 | mm |  | Drahtdurchmesser | 5 | mm
Leiterquerschnitt | 19.625 | mm² |  | Leiterquerschnitt | 19.625 | mm²
Leiterquerschnitt | 1.5 | mm² |  | Leiterquerschnitt | 19.63 | mm²
Quellenspannung | 230 | V |  | Quellenspannung | 230 | V
Verbraucherleistung | 440 | W |  | Strom | 25 | A
cos phi | 1 |  |  | cos phi | 1
Leitermaterial |  |  |  | Leitermaterial
Cu = 1; Al= 2 | 1 | (Cu) |  | Cu = 1; Al= 2 | 1 | (Cu)
El. Leitfähigkeit | 58 | m/ Ohm x mm² |  | El. Leitfähigkeit | 58 | m/ Ohm x mm²
Ergebnisse |  |  |  | Ergebnisse
Strom | 1.913 | A |  | Leistung | 5750 | W
Spannungsfall | 1.7591 | V |  | Spannungsfall | 28.5453 | V
Spannungsfall | 0.76483 | % |  | in % | 12.411 | %
Erklärung: | 125 |  | Eingabefeld (hier Werte eintragen)
| 33 |  | Rechenfeld (Anzeige v. Werten bzw. Zwischenergebn.
| 54.1908 |  | Ergebnisfeld
Note on B12: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on I7: Länge von der Quelle zum Verbraucher.
Note on I12: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on B16: Bei GS ist die Angabe eigendlich unsinnig. Bitte auf "1" setzen
Note on I16: Bei GS ist die Angabe eigendlich unsinnig. Bitte auf "1" setzen
Note on I10: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on B7: Länge von der Quelle zum Verbraucher.
Note on B10: Schnittfläche eines Leiters im Kabel
Note on I9: Dient nur als Umrechnungshilfsmittel Durchmesser / Querschn.
Note on B9: Dient nur als Umrechnungshilfsmittel Durchmesser / Querschn.

## Hilfsblatt (hidden)
Querschnitt | Resistanz | Resistanz
A | R | XL
[mm²] | Ohm | Ohm
2.5 | 7.15 | 0
4 | 4.47 | 0
6 | 2.98 | 0
10 | 1.79 | 0
16 | 1.12 | 0
25 | 0.722 | 0
35 | 0.518 | 0
50 | 0.366 | 0.08478
70 | 0.265 | 0.08164
95 | 0.2 | 0.0785
120 | 0.161 | 0.07536
150 | 0.131 | 0.07222
185 | 0.109 | 0.06908
240 | 0.089 | 0.06594
300 | 0.071 | 0.0628
Kupfer !!
| Kloeppel / | aus Induktivitätsbelag
| Fiedler | und
| S.105 | Kloe./Fiedler
| Tafel 3.8 | S. 107

## Spafall_Leuchtenkette
Spannungsfallberechnung -- Leuchtenkette bei Drehstrom
Symbol | Erklärung | Wert | Einh.
n | Anzahl der Leuchten | 4 | - | 3
PL | Leistung pro Leuchte | 230 | W
l1 | Länge von UV zur ersten Leuchte | 10 | m
Ak1 | Querschn. Kabel zur ersten L. | 1.5 | mm²
l L-L | Leuchtenabstand | 30 | m
Ak | Querschn. Kabel Leuchte - Leuchte | 1.5 | mm²
Un | Netzspannung | 400 | V
I | Phasenstrom bei DS | 0.33237 | A
I | Phasenstrom bei WS | 0.99475 | A
ΔU1 | Spannungsfall Zuleitung | 0.27381 | V
ΔULL | Spannungsfall bis letzte Leuchte | 1.2321 | V
ΔUges | Gesamtspannungsfall | 1.506 | V
ΔUges | Gesamtspannungsfall in % | 0.37649 | %
Hilfsrechner
R | Drahtwiderstand - einf. Länge [m] | 880 | 10.4762 |  | Ω
ΔU | Spannungsfall bei Strom [A] | 1 | 10.4762 |  | V
ρ | Spezifischer Widerstand (Cu) | 0.017857 |  |  | Ω*mm²/m
κ | Spezifischer Leitwert (Cu) | 56 |  |  | m/Ω*mm²
Erklärung:
125 | Eingabefeld (hier Werte eintragen)
33 | Rechenfeld (Anzeige v. Werten bzw. Zwischenergebn.
54.1908 | Ergebnisfeld
Note on C23: Gesammtspannunfsfall: -- in [V] von UV bis zur ersten Leuchte Δu=n*P*l1/(kappa*A*U)
Note on C24: Gesammtspannunfsfall: -- in [V] bis zur letzten Leuchte ΔULL=(n²+n)*P*l/(2*kappa*A*U )
Note on D8: Da der Spannungsfall vor der ersten Lampe in der Zuleitung anfällt, beginnt die Berechnung mit Leuchte 2
UV
l L-L
l L-L
l 1
n = 3
1
2
A k1
A k
L1
L2
L3
PE
N